ТСЖ «УЛЬЯНКА»  Дом 26 к3 ул. Стойкости


ПРОТОКОЛ №19
заседания правления ТСЖ «Ульянка».

Дом № 26 корпус 3, ул. Стойкости.

03 мая 2006 года 

г. С.-Петербург.

количество членов правления

_____8_____

присутствует

 


_____7_____

отсутствует




_____1_____

	№
	Ф.И.О.
	№
парад.
	№
квартиры
	Отметка о 
прибытии 
на правление
	Причина

отсутствия

	1. 
	Колков Виктор Яковлевич
	5
	323
	+
	

	2. 
	Даньшин Никита Владимирович
	5
	352
	+
	

	3. 
	Вахтеев Виктор Васильевич
	3
	148
	+
	

	4. 
	Сидоренкова Людмила Петровна
	4
	248
	+
	

	5. 
	Музыкин Александр Геннадьевич
	1
	27
	+
	

	6. 
	Вишняков Александр Анатольевич
	2
	101
	+
	

	7. 
	Мазурак Александр Сергеевич
	3
	180
	+
	

	8. 
	Казанков Александр Павлович
	3
	158
	-
	неизвестна


Заседание правления имеет кворум.

В работе правления принял участие зам. Генерального директора ЗАО ИСК “Стройимпульс” ??? Дмитрий Васильевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	1. 
	Рассмотрение документов из “Cтройимпульса” о передаче дома на баланс ТСЖ “Ульянка”

	2. 
	Жалоба жильцов дома ул.Стойкости,28


Голосовали «За» _____7______

«Против»_____0______

«Воздержались» _____0______
Вопрос №1.
Заслушана информация председателя ТСЖ о предложении ЗАО ИСК “Стройимпульс” подписать договор о передаче дома на баланс ТСЖ “Ульянка”. Проведены консультации с зам. генерального директора ЗАО ИСК “Стройимпульс” по имеющимся строительным недоделкам, заслушаны его пояснения. Отмечено, что достигнуть соглашения по всем озвученным вопросам не удалось.
Принято решение: 
1. Утвердить протокол разногласий согласно Приложению 1 и передать его в Стройимпульс..
2. Председателю правления не подписывать акт приема-передачи здания до урегулирования спорных вопросов по протоколу разногласий. Продолжить контакты со “Cтройимпульсом”.
3. Председателю правления в срок до 15 мая получить в “Стройимпульсе” по описи полный комплект проектно-сметной документации на дом и обеспечить ее сохранность.
Голосовали «За» _____7______

«Против»_____0______

«Воздержались» _____0______
Вопрос №2.
Заслушана информация председателя правления ТСЖ о жалобах дома ул.Стойкости, 28 о том, что жильцы некоторых парадных выносят свой мусор в мусорный контейнер этого дома.
Принято решение:
Вывесить объявления на парадных, в котором призвать жильцов выносить мусор исключительно в наши мусорные контейнеры.
Голосовали «За» _____7______

«Против»_____0______

«Воздержались» _____0______
	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

	
	
	Колков В.Я.


	ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:

	1. 
	
	Даньшин Н.В.

	2. 
	
	Вахтеев В.В.

	3. 
	
	Сидоренкова Л.П..

	4. 
	
	Музыкин А.П.

	5. 
	
	Вишняков А.А.

	6. 
	
	Мазурак А.С.

	7. 
	(отсутствовал)
	Казанков А.П..


Приложение-1
ПРОТОКОЛ
РАЗНОГЛАСИЙ И НЕДОСТАТКОВ ПО ДОМУ №26 корпус 3 ул. СТОЙКОСТИ.

«______» мая 2006 года












г. Санкт-Петербург
	№ п.п.
	Суть проблем и недостатков
	Предлагаемые меры
	Предполагаемый 
срок
 исполнения
	Ответственный исполнитель
	Примечания

	1. 
	Отсутствие постоянного подключения по электроснабжению.
	Подключить.
	
	
	

	2. 
	Отсутствие постоянного подключения по теплоснабжению. 
	Подключить.
	
	
	

	3. 
	Отсутствие постоянного подключения по горячему водоснабжению. 
	Подключить.
	
	
	

	4. 
	Отпуск электро-, тепловой энергии и ГВС осуществляется на строительные нужды, а не на бытовые. 
	Перезаключить договор
	
	
	

	5. 
	Несоответствие в договоре с ОАО «Ленэнерго» заявленного объема отапливаемого здания и фактического, не соответствие выдаваемых на дом параметров теплоснабжения.

· В договоре от 01.10.04 г. указан объем здания 90964 куб.м., и отпущено 0,99 Гкал/час или 14,4 т/час воды при Т=-26 град.С.

· В справке ПИБ выданной 05.11.04 г объем равен 99663 куб.м.

· В акте госкомиссии от 09.11.04 года указан объем 99663 куб.м.

· В техническом паспорте ПИБ от 02.12.04 указанно 97000 куб.м..
	Решить вопрос дополнительного выделения теплоносителя на отопление 9000 куб.м.?

Привести в соответствие нормативную базу.
	
	
	

	6. 
	Теплообменники не соответствуют объему отапливаемого здания и не обеспечивают соблюдение температурного режима в доме.
	Привести теплообменники в соответствие объему дома
	
	
	

	7. 
	Система отопления не обеспечивает равномерное распределение теплоносителя по этажам и стоякам дома. на 1-4 этажах. 
	Выполнить балансировку дома.
	
	
	

	8. 
	Стояки 1,2 и 4 лифтхоллов и лестниц, диаметром 15 мм не обеспечивают прогрев батарей и отопление.
	Заменить стояки на больший диаметр.
	
	
	

	9. 
	Отепление и водоснабжение мусоросборников выполнены с нарушением элементарных правил. Нет отсечных кранов, все исполнено «на прямую».
	Установить отсечные краны и смесители в мусоросборниках.
	
	
	

	10. 
	Отсутствует теплоизоляция:

· на стояках и лежаках отопления в подвале дома

· на стояках ГВС во 2 и др. парадных.
	Выполнить теплоизоляцию
	
	
	

	11. 
	Холодное водоснабжение дома, второго подъема (от 9 до 16 этажей) неудовлетворительное, не постоянное, пульсирующее. Насосы второго подъема установлены глубинные, не по проекту, вместо трех установлено два. Шум и вибрация по стене распространяются до 6 этажа (5 секция).
	Обязать ООО «Акватехника» установить проектные насосы в количестве 3-х штук.
	
	
	

	12. 
	Вентиляция в некоторых секциях не работает, и вместо вытяжной является нагнетательной.
	Обязать ООО «Технология комфорта» устранить недостатки с составлением акта приема.
	
	
	

	13. 
	Включить наружное освещение дома.
	Включить
	
	
	

	14. 
	Пассажирский лифт в первой секции стал вибрировать, что явилось причиной появления дефектов стен и потолков в квартирах
	Устранить причину вибрации. Выполнить стяжку пола повторно
	
	
	

	15. 
	Устранить строительные дефекты:

· Течь кровли 1 и 5 секций.

· Заменить размороженные стояки пожарного водоснабжения.

· Из-за брака в фундаменте перекосились и отошли от стен ступеньки 4, 5 парадных, а так же тамбур 4-го мусоросборника.
	Устранить течь

Заменить стояки

Устранить причину путем усиления фундамента.
	
	
	

	16. 
	Не функционирует пожарная сигнализация во всем доме.
	Восстановить пожарную сигнализацию
	
	
	

	17. 
	Нет официального заключения по причине образования поперечных трещин на фасаде и их последствиям
	Установить маячки и выдать заключение.
	
	
	

	18. 
	Отсутствуют паспорта на:

· тепловой пункт;

· узел присоединения;

· систему отопления.
	Выдать паспорта
	
	
	

	19. 
	Отсутствует комплект ПСД в ТСЖ
	Передать ПСД установленным порядком.
	
	
	


Протокол рассмотрен и утвержден на заседании правления ТСЖ «Ульянка» 03 мая 2006 года.

	От ЗАО ИСК «Стройимпульс»

Генеральный директор ИСК

                                                      Ференц А.С.

м.п.
	
	От ТСЖ «Ульянка»

Председатель ТСЖ

                                                        Колков В.Я.

м.п.
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исп. Вишняков А.А.


